一、项目名称

天津市中心妇产科医院南开、和平两院区UPS及EPS维保项目

二、资格要求

1. 投标人须营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供复印件并加盖公章；

2、投标人须提供2024或2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明，提供复印件并加盖公章。

3、投标人须提供2026年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章。

4、投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5、投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上，消防设施工程专业承包二级及以上证书。

6、本项目不接受联合体投标。

三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保费用、管理费及税费等完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用并分别单列。投标人所报价格为服务完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）时间要求

1. 时间要求：签订合同之日起2年内（特殊情况以合同为准）。

2. 实施地点：采购人指定地点。

（三）有效期

本项目有效期为60天。

（四）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2. 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

四、技术要求

（一）维保设备如下表：

| 序号 | 院区 | 电源系统 | 使用科室 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南开院区 | UPS系统 | 放射科 | 伊顿93E 60KVA | 2 |
|  |  |  | 检验科 | 伊顿93E 200KVA | 1 |
|  |  |  | 手术室 | 科华FRUK33160 | 1 |
|  |  |  | 信息科 | 伊顿93PR 75KVA | 2 |
|  |  | EPS系统 | EPS系统 | 山大华天4KW/5.5KW | 38 |
| 2 | 和平院区 | UPS系统 | 消防中控室 | 维谛EXS30K | 1 |
|  |  |  | 消防中控室 | 维谛EXM160K | 1 |
|  |  |  | 检验科 | EXM 100KVA | 1 |
|  |  |  | 4楼产房 | 维谛EXS 40KVA | 1 |
|  |  |  | NICU（新生儿科） | 维谛EXS 80KVA | 2 |
|  |  |  | 4楼手术室（仪器室） | 维谛GXE10K/ITA10K | 4 |
|  |  |  | 2楼助孕室 | 维谛Industry S 30K | 1 |
|  |  |  | 3楼助孕室 | 维谛Industry S 30K | 2 |
|  |  |  | PCR实验室EB106 | 维谛Industry S 20K | 1 |
|  |  |  | 负一净化室EB106 | 维谛Industry S 20K | 1 |
|  |  |  | 负二EB209配电间 | 维谛GXE10KVA | 1 |
|  |  |  | 负二手术室B2060室 | 维谛EXS30KVA | 1 |
|  |  |  | 负二控制室EB213 | 维谛GXE10KVA | 1 |
|  |  |  | 负二QD EB228室 | 维谛GXE10KVA | 1 |
|  |  |  | 负二QD EB231室 | 维谛GXE10KVA | 1 |
|  |  |  | 信息科 | 华为UPS5000-E-125K-75K | 2 |
|  |  | EPS系统 | 人防EPS | 三科10KW | 1 |
|  |  |  | 应急照明集中电源 | 拿斯特DC36V | 18 |

（二）UPS系统维护内容

投标人每2个月为使用方UPS巡检一次，每年不低于6次定期巡检，巡检内容包括主机系统、电池系统、配电三大系统，在每次维护完毕后向我方提交现场巡检维护工作报告，由我方指定人员签字确认。报告对存在的问题提出分析和解决报告，对使用上的问题提出合理性建议，以保证我方设备的正常运行。

具体维护内容如下：

1 、检查UPS主机

- 检测UPS主机工作状态（输入\输出电压、电流、频率，在线运行情况、有无频繁切换现象，逆变情况和充电情况等有无异常）。

- 检查UPS主机的运行日志，查看近期UPS事件，判断主机的运行状况。

    - 测试UPS静态旁路工作状态；测量维修旁路空开的三路电压均一一对应，闭合维修旁路空开将UPS的状态切换到外部旁路运行状态(如果配备维修旁路开关)。

    - 在UPS系统旁路模式下，测试负载均正常运行的条件下断开UPS输出空开，将UPS从配电系统中脱离(如有必要)。

2 、检查配电空开及线缆

    - 检查UPS的电缆：市电输入、输出，检查有无线径过细、过热、老化、变形、氧化。进行线缆电流检测如电流超过线缆正常允许负荷，建议并协助用户尽快更换符合标准的电缆。对市电输入、输出电缆做整理保持线缆走线安全。

    - 检查UPS电池组的内部、外部连接电缆，检查有无过热、老化、变形、氧化，线径是否符合原厂的安全使用标准。如不符合，建议并协助用户尽快更换符合标准的电缆，进行电缆的规范整理。

    - 对输入、输出、电池系统的空开进行检测，如有松动，对线缆连接端子进行紧固。

    - 检查机房清洁程度，测量和记录机房内环境温度。

3、 检查UPS负载情况（是否过载，是否带有感性负载等）

- 检查UPS负载是否过载，包含整体负载量和分路负载量。重点是分路负载的均衡：从UPS LCD上读取输入输出电流信息，比较三相负载是否平衡。并使用电流表从市电输入端、UPS输出端分别测量实际电流值是否与UPS显示相符。如果有较大出入就要检测UPS的TSM模块、输出滤波板、主控板、SSW、交流电容等部件是否存在故障。

- 检查UPS每一相、每一路负载的数量和种类，并做好记录。检测是否带有感性负载或大功率负载设备对单路输出造成大电流冲击，预防输出空开因突发性超空开安全范围大电流冲击而造成保护性闭合，或者对整个UPS系统造成冲击导致UPS系统的超载。

- 用户在增加大功率负载时我公司可根据现场电力使用情况，为用户选择最合理的电力分配方案，使负载系统设备可以均衡加入UPS系统供电中，保障UPS系统和负载系统的平稳运行。

4、 检查电池组的情况

- 使用专业检测仪器逐个对电池内阻、温度和电压进行在线检测，做详细记录并与上一次的检测情况做全面比对和分析。

- 逐个检查电池的连接端子，连接端子与电池线的牢固程度，防止连接端子安装松动；导致接触电阻过大，从而使端子的温升过大，引起电池端子熔化或更大的事故。检查连接处有无松动、腐蚀现象；检查电池外观是否完好，有无外观变型和渗漏、有无发热痕迹。

5、电池放电测试

- 每次巡检要做UPS放电试验。

- 每三到四个月要安全放电一次，放电幅度为电池容量的30%，以防极板氧化。放电时要求UPS正常带载，负载的安全性就显得尤为重要。安全放电就要掌握全部电池的使用情况，并在放电过程中随时检测整个电池组的电压波动情况，以防止在放电过程中电池突然断电而造成负载系统的突然断电。

- 对使用三年之后的电池需及时检查，对有问题的电池要及时更换。

6、出具检查及测试报告

- 对所进行的检查和测试做出详细的书面数据报告，对系统的性能状态做全面评估；对设备及相关配电系统存在的安全隐患进行总结，并提出合理化的建议，以保障整个UPS系统的供电安全。

（三）EPS系统维护内容

投标人每2个月为使用方EPS巡检一次，每年不低于6次定期巡检，巡检内容包括主机系统、电池系统、配电三大系统，在每次维护完毕后向我方提交现场巡检维护工作报告，由我方指定人员签字确认。报告对存在的问题提出分析和解决报告，对使用上的问题提出合理性建议，以保证我方设备的正常运行。

具体维护内容如下：

1 、检查EPS主机

- 检查EPS运行情况，记录充电电压、蓄电池电压、输入市电电压、输出市电电压、电流值，报警记录。

- 检查EPS各信号灯是否正常。

- 检查EPS显示模块与实际运行情况是否一致，显示屏无黑屏或乱码。

- 检查EPS显示屏操作按钮，确认各按钮功能正常。

- 检查EPS内部所有控制电路及带电线路是否绝缘良好。

- 检查EPS断路器运行情况。

- 检查EPS各路电源相互切换是否正常，市电与EPS自切是否正常，EPS逆变是否成功，EPS回切是否成功。

- 检查EPS主机各元器件试验周期及特性符合国标规定。

- 检查EPS主机逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态性能符合要求。

- 检查EPS主机的负载，控制在60%最佳。

- 检查EPS主机充电性能，充电装置连接是否可靠，有无过热现象，检测充电电流，充电器能否正常工作，接线端子是否紧固。

- 紧固二次接线，包括各类接触器、继电器、监控模块、开关接线柱、接线端子等。

- 对EPS风扇进行清扫，如发现风扇通风口积有灰尘，进行清灰处理。

2、 检查电池组的情况

- 使用专业检测仪器逐个对电池内阻、温度和电压进行在线检测，做详细记录并与上一次的检测情况做全面比对和分析。

- 逐个检查电池的连接端子，连接端子与电池线的牢固程度，防止连接端子安装松动；导致接触电阻过大，从而使端子的温升过大，引起电池端子熔化或更大的事故。检查连接处有无松动、腐蚀现象；检查电池外观是否完好，有无外观变形和渗漏、有无发热痕迹。

3、电池放电测试

- 每次巡检要做EPS放电试验。

- 每三到四个月要安全放电一次，放电幅度为电池容量的30%，以防极板氧化。

- 放电时要求EPS正常带载，并在放电过程中随时检测整个电池组的电压波动情况。

- 铅酸免维护蓄电池应在使用三年后及时检查，对有问题的电池要及时更换。

4、出具检查及测试报告

- 对所进行的检查和测试做出详细的书面数据报告，对系统的性能状态做全面评估；对设备及相关配电系统存在的安全隐患进行总结，并提出合理化的建议，以保障整个EPS系统的供电安全。

（四）其他要求

1、在服务期间， 投标人须具备充足的备品备件资源，提供现场备件库，以充分保证维保设备的正常运行。现场备件库包括但不限于功率模块、整流器、逆变器、主控板、充电板、风扇、电容等，若投标人无法提供以上备件或提供的备件不全，我方可认定为提供的服务无法满足服务标准要求，我方有权终止合同，由此造成的损失由投标人承担。

2、投标人应根据我方设备的运行实际情况，不断调整现场备件库以及其他备件的品种和数量，保障备件随时处于可用状态。

3、故障排查

在接到我方的电话、电子邮件等方式的通知后，投保人必须立即组织技术人员分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。

处理时机：在接到我方的电话、电子邮件等方式的通知后，投标人必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施，2个小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，投标人须在12小时内排除故障。

处理办法：如果是系统故障，技术工程师将对软件进行修复；如果是硬件故障，投标人应使用现场备件库的备件进行更换；故障修复之前技术工程师须进行必要的系统及数据的备份。对业务产生重大影响的重大故障，投标人应以优先恢复我方业务系统作为故障处理的首要原则，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

4、设备移机

遇机房搬迁或线路割接时，投标人须提供我方要求的所有现场技术支持服务，应以最优惠价格完成维保设备的搬迁、线路割接等工作，并保障设备能够安全、及时的恢复正常运行。

5、技术支持

（1）电话支持

投标人须提供7×24全天候热线支持进行故障报修或提出技术支持请求，热线工程师通过服务热线进行响应，然后根据维护提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间（10分钟内响应）提供电话支持服务。

（2）现场服务

在接到我方要求提供现场服务的通知后，投标人须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场，提供支持服务。两小时内不能到达的，我方可认定为提供的服务无法满足服务标准要求。

在现场服务时严格遵守我方相关规定，在需要做出变更等重大操作前首先征得我方许可；服务结束后我方代表在《客户服务报告》上签字许可之后现场工程师方可离开现场。

（3）第三方软件技术协助

维护服务期限内，我方如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，投标人工程师应给予现场协助。

6、技术培训

1、提供不少于1天的免费现场专业技术培训；

2、培训内容包括工作原理、基本操作、故障的分析、排查及处理等；

3、维保公司提供授课工程师、教材以及相关辅助资料。

7、其他要求

我方对投标人有三个月的工作考察期，若不能满足服务标准要求，我方有权解除服务合同并且不承担任何责任，同时保留追究投标人由此给我方带来的影响和损失。