项目需求书

（一）项目背景

天津市中心妇产科医院南开院区污水处理系统采用AO+活性氧消毒工艺，处理规模为600m3/d。整套污水处理系统及配套废气处置设施（光氧活性炭工艺）、污泥处置设施（板框污泥脱水装置）及在线检测设备（COD、氨氮、pH、流量计、数采仪、混合采样器）。

污水处理站内容包括负责污水处理站设备的运行管理以及日常维护保养等。（二）范围及内容

1.排放标准

服务期间，连续接收和处理污水，经处理达到出水排放标准，达标排放。出水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中综合医疗机构其他医疗机构排放标准,同时还应符合天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2018）。

2. 设备运行与维护

（1）在服务期内，负责污水处理站范围内从格栅调节池到明渠取样池的所有设备（包括提升装置、曝气风机、生化系统、回流系统、控制系统、加药装置、在线检测仪表及池内设施等）的运行管理、日常维护、故障维修、紧急抢修、应急演练等工作。

（2）服务单位指派经专业化培训合格、具备相应资质且持证上岗的技术人员负责本项目的相关工作。

3. 专业技术支持

（1）对院方预处理环节开展系统性评估并提出专业化改进建议，包括格栅拦截精度优化、调节池均化能力提升、预处理药剂投加方案细化等具体措施，通过建立分级预处理流程和水质预警机制，确保污水处理系统来水水质稳定控制在设备设计处理参数范围内，有效降低后续处理单元的运行负荷与故障风险；

（2）定期检测污水水质，并根据检测结果调整处理方案，以保证出水水质达标；

（3）提供设备更新、改造及升级的咨询和建议，以优化污水处理流程，提高处理效率；

（4）对工作人员定期进行环保培训，提升操作人员的环保意识和操作技能，确保污水处理工作的顺利进行；

（5） 建立紧急响应机制，在设备出现故障或水质异常时，迅速提供技术支持和解决方案，减少对环境的影响。

（6）依据来水水质变化、气候变化等要素，及时调节微生物菌群浓度、溶解氧、回流比等运行参数，保障院区排放稳定达标；

（7）对污水站运行管理，提供详细指导，包括水质监测、设备操作培训，确保污水处理过程高效稳定。负责危险废物的管理工作，严格遵守安全规范，确保危废安全、合规地运送到指定处理地点。

（8）按照规定要求，组织开展培训及应急演练工作。

（三）设备运维服务内容要求

1、负责本院区污水站和预处理站的所有设备的运行、保养、维修等服务工作。

2、服务期内，为污水处理站拟派人员：值班人员不少于2名（7×10小时值守），负责日常加药、巡检、设备操作、日常数据记录等工作；技术人员至少2名持有污水处理污水处理工证书、有限空间作业证，提供技术支持，维保及维修等（每周至少二次）；以确保设备24小时无故障运行；维修人员至少1名持有低压电工作业证，负责设备应急维修工作；在线运维人员至少1名持有自动监控（污废水）运行工，负责在线设备的运行及维护。

3、投标人需及时采购补充设备常用备品备件及易损件。运维服务期限内，备品备件费用在500元（含500元）以下的由投标人承担，备品备件费用在500元以上的需上报采购人并提供相应说明材料，由采购人统一负责购买。

4、按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照“四定”与“三过滤”规定进行。

5、按照说明书的要求，定期对在线设备、生物膜组、电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照规范规定进行维护保养或维修，确保设备正常平稳安全运行。

- 6、负责污水处理站内设备设施、机械、电器设备的日常维护保养工作（设

- 备清单见下表），保证污水处理站设备设施的正常稳定运行工作；

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水井提升泵 | Q=48m³/h;H=9m;N=3.0kw | 台 | 2 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | Q=30m³/h;H=9m;N=2.2kw | 台 | 2 |  |
| 3 | 罗茨鼓风机 | Q=4.444m³/min；P=0.045Mpa；N=7.5kw | 台 | 2 |  |
| 4 | 污泥提升泵 | Q=15m³/h;H=40m;N=7.5kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 活性氧加药装置 | 200l | 台 | 2 |  |
| 6 | 电控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 板框压滤机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 机械格栅 | 渠宽800,渠 深3000mm,栅隙5mm, N=1 . 1 kw, 380V | 台 | 1 |  |
| 9 | 潜水搅拌机 | N=4kw ，不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 10 | 硝化液回流泵 | 硝化液回流泵 Q=80m3/h ； H=20m； N=7. 5kw | 台 | 1 |  |
| 11 | 除臭引风机 | Q=6000m3/h; N=3kw | 台 | 1 |  |
| 12 | 光氧活性炭一体机 | 3.2×1.05×1.3m； N=4kw | 台 | 1 |  |
| 13 | 电控系统 | 非标定制工控系统，控制机械格栅、 潜水搅拌机、 硝化液回流泵 、 污泥回流泵等 | 套 | 1 |  |
| 14 | 污水提升泵 | Q=30m3/h； H =30m； N=5. 5kw | 台 | 2 | 冷备 |
| 15 | 污泥回流泵 | Q=30m3/h； H =30m； N=5. 5kw | 台 | 1 |  |

7、承担污水处理设施突发临时故障的抢修工作，接到报修电话后，要求中标单位0.5小时响应，2小时内到达指定的维修地点，对故障进行及时处理维修。

8、承担污水处理站在线检测设备的维保服务，在线设备包含COD在线设备一台、氨氮在线设备一台、PH在线设备一台、超声波流量计一台、混合采样器一台、数据采集仪一台；承担污水处理站在线仪表的维护保养、实际水样与质控样比对试验、每月出具比对报告及满足生态环保局管理要求的在线检测的频次所需的检验试剂费用。

9、在线设备故障期间，手工检测的费用由投标人承担。

10、建立在线监测设备的管理档案，记录设备的运行状况、维护保养记录以及故障处理情况，为设备的长期稳定运行提供数据支持。

*11、服务期内，投标人承担污水处理用药剂的所有费用，污水处理用药剂包含：消毒药剂；PAC/PAM、纯碱、污泥脱水等污水处理使用药剂；好氧菌、厌氧菌、消化菌等生物菌种；所用药剂及日常检测试剂（主要成分及方法与污水站目前使用消毒药剂保持一致（活性氧消毒粉）），确保符合国家相关监管标准。消毒药剂产品规格：1公斤/瓶，适用于医疗污水消毒，须在消毒产品平台备案的消毒粉，每日投加约为6公斤（使用量根据水质、水量进行调整），药剂费用由投标人承担。

12、废气处置设备的日常养护，每半年更换一次活性炭，每年更换一次UV光氧灯管，活性炭及UV光氧灯管费用由投标人承担。

13、污水处理站内产生的固体废物、危险废物、危险废液，投标人负责管理及搬运至危废贮存间，做好收集及进出库管理工作，及时汇报院内管理部门，由我院负责交由第三方具有相关资质的单位进行处置。投标人需自行储备废液桶、污泥桶、危废间的标识展板等各类站内所需物资，该项费用由投标人承担，按照相关管理部门的要求进行管理。

- 14、承担固废管理平台的维护，包含计划及年报。

15、接受国家职能机构与部门的定期检查，包括迎检准备、详细答疑、问题整改及落实工作。在迎检过程中，需确保所有设备正常运转，水质达标，并准备好详细的运行报告和数据记录。对于检查中提出的问题，服务团队必须迅速响应，制定切实可行的整改措施，并在规定时间内完成整改，确保污水处理站的高效稳定运行。

16、投标人需提供本项目相关技术人员的资格认证及参与类似项目的履历介绍，工作人员需遵守院方的各项规章制度和国家法律法规，服从院方管理人员检查和监督。

17、投标人自行配备备用物资、人员防护物资等，如：电脑、打印机、笔、纸等文具、擦机布、夏季工服、水带、冬季工服、劳保手套、一次性手套（添加消毒剂使用）  、防护服、自吸式防毒面罩、护目镜、维修工具（含各种扳手、管钳、螺丝刀等）。

（四）维保责任

- 1、在服务期间，严格按照相关操作规程、规范操作，定期组织安全培训、应急演练等，确保污水达标排放及人员人身安全，如在运营期内发生安全事故由投标人全权负责。

- 2、投标人不得未经院方书面同意而提前终止合同或擅自分包、转包，如发生应退还院方支付的全部费用，造成其他损失的一并由投标人赔偿，院方有权追讨其违约金。

3、如因废水处理不达标所产生的环保处罚，相关的损失应由中标人承担，并提供相关的报告。

4、因投标人造假、数据不实、设备失准造成环保部门处罚、罚款、整改、信用扣分及一切连带损失，全部由投标人无条件全额承担，采购人有权单方解除合同。所产生的一切凡涉及违法违规、行政追责、刑事风险的，全部法律责任由投标人自行承担，采购人不承担任何连带责任，同时采购人保留永久追偿权利。